{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["暖通空调、通风设备设施"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"暖通空调、通风设备设施","index":0,"n_rows":80,"n_cols":6,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,5],[68,0,68,5]]}
["暖通空调/通风设备设施"]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","报价（元）"]
[1,"水冷离心式冷水机组","1.名称:水冷离心式冷水机组\n2.规格:CH-1/2(制冷量:2450Kw,配电功率≤370Kw\n3.减振装置形式、数量:含弹簧避震器、混凝土基础","台",2]
[2,"螺杆式风冷热泵机组","1.名称:螺杆式风冷热泵机组ACH-1/2\n2.规格:制冷量/制热量:1030/1030Kw,制冷制热输入电功率≤326/326Kw,部分热回收量:210Kw,配电功率=424KW,运行重量:15300kg\n3.其他:自带成套电控箱、弹簧减震器、水流开关,机房系统自控全部由冷水机组厂家提供\n4.安装方式:座地安装\n5.减震装置形式:含弹簧避震器、混凝土基础","台",2]
[3,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF2.8(管)\n3.规格:制冷/热量:2.8/3.2kW,电功率:0.068W,风量:500m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",1]
[4,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF3.6(管)\n3.规格:制冷/热量:3.6/4.0kW,电功率:0.03W,风量:800m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",2]
[5,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF7.1(四)\n3.规格:制冷/热量:7.1/8.0kW,电功率:0.05 W,风量:1150m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",9]
[6,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-23.7\n3.规格:制冷/热量:23.7/27kW,电功率:5.6/5.2KW,重量:250kg,风量:11000m3/h\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[7,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-77.6\n3.规格:制冷/热量:77.6/90kW,电功率:21.3/20.8KW,重量:466kg,风量:27000m3/h\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[8,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-2.5\n3.规格:额定风量:2500m3/h,制冷/热量:28.0/17.4kW,电功率:0.9kW,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",1]
[9,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF2.2(管)\n3.规格:制冷/热量:2.8/3.2kW,电功率:0.068W,风量:500m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",36]
[10,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF2.8(管)\n3.规格:制冷/热量:2.8/3.2kW,电功率:0.068W,风量:500m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",14]
[11,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF3.6(管)\n3.规格:制冷/热量:3.6/4.0kW,电功率:0.08W,风量:900m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",14]
[12,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF4.5(管)\n3.规格:制冷/热量:4.5/5.0kW,电功率:0.08W,风量:900m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",40]
[13,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF5.6(管)\n3.规格:制冷/热量:5.6/6.3kW,电功率:0.08W,风量:950m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",9]
[14,"多联机室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF7.1(管)\n3.规格:制冷/热量:7.1/8.0kW,电功率:0.105W,风量:1150m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",8]
[15,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-119.5\n3.规格:制冷/热量:119.5/132kW,电功率:33.53/32.43KW,风量:32000m3/h,重量:696kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",3]
[16,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-198.85\n3.规格:制冷/热量:198.85/219kW,电功率:54.86/53.93KW,风量:53000m3/h,重量:1096kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[17,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-58.8\n3.规格:制冷/热量:58.8/63kW,电功率:15.76/15.42KW,风量:16000m3/h,重量:348kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",3]
[18,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-78.8\n3.规格:制冷/热量:78.8/87.5kW,电功率:20.56/21.1KW,风量:25000m3/h,重量:430kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[19,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-1.0\n3.规格:制冷/热量:14/10kW,电功率:0.5KW,额定风量:1000m3/h,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",5]
[20,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-2.0\n3.规格:制冷/热量:22/13.7kW,电功率:0.9KW,额定风量:2000m3/h,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",1]
[21,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-2.5\n3.规格:制冷/热量:28/17.4kW,电功率:0.9KW,额定风量:2500m3/h,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",7]
[22,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-3.0\n3.规格:制冷/热量:28/17.4kW,电功率:0.9KW,额定风量:3000m3/h,机外静压:200Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",2]
[23,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-2.0\n3.规格:额定风量:2000m3/h,制冷/热量:22.0/13.7kW,电功率:0.9kW,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",1]
[24,"全新风处理机","1.名称:全新风处理机(室内机)\n2.型号:(V)X-2.5\n3.规格:额定风量:2500m3/h,制冷/热量:28.0/17.4kW,电功率:0.9kW,机外静压:220Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.减振底座形式、数量:减振吊架\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍","台",7]
[25,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF2.8(管)\n3.规格:制冷/热量:2.8/3.2kW,电功率:0.03KW,风量:500m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",11]
[26,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF3.6(管)\n3.规格:制冷/热量:3.6/4.0kW,电功率:0.03KW,风量:800m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",27]
[27,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF4.5(管)\n3.规格:制冷/热量:4.5/5.0kW,电功率:0.03KW,风量:900m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",55]
[28,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF5.6(管)\n3.规格:制冷/热量:5.6/6.3kW,电功率:0.08W,风量:950m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",11]
[29,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF5.6(四)\n3.规格:制冷/热量:5.6/6.3kW,电功率:0.03KW,风量:950m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",15]
[30,"多联机空调室内机","1.名称:多联机空调室内机\n2.型号:VRF7.1(四)\n3.规格:制冷/热量:7.1/8kW,电功率:0.05KW,风量:1150m3/h\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆\n8.附件:含线控器","台",15]
[31,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-28\n3.规格:制冷/热量:28/31.5kW,电功率:6.82/6.87KW,风量:10500m3/h,重量:227kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",8]
[32,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-58.8\n3.规格:制冷/热量:58.8/63kW,电功率:15.76/15.42KW,风量:16000m3/h,重量:348kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[33,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-62.5\n3.规格:制冷/热量:62.5/69kW,电功率:17.77/17.01KW,风量:16000m3/h,重量:348kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[34,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-79.5\n3.规格:制冷/热量:79.5/95kW,电功率:22.78/23.1KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[35,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-82\n3.规格:制冷/热量:82/95kW,电功率:22.78/23.1KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[36,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-82.7\n3.规格:制冷/热量:82.7/95kW,电功率:22.78/23.1KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[37,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-83.4\n3.规格:制冷/热量:83.4/95kW,电功率:22.78/23.1KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[38,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-84.1\n3.规格:制冷/热量:84.1/95kW,电功率:22.78/23.1KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[39,"多联机室外机","1.名称:多联机室外机\n2.型号:MCW-93.6\n3.规格:制冷/热量:93.6/100kW,电功率:25/24.8KW,风量:24000m3/h,重量:475kg\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",1]
[40,"风冷式冷水机组","1.名称:风冷式冷水机组\n2.编号:CXAH060,\n3.规格：P=51.4kW,制冷量:165kW,制热量:167kW,额定流量:22.74m3/h、外形尺寸:3160x1950x1850\n4.安装方式:落地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[41,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN2.3\n3.制冷量:制冷/热量:2.3/3.15KW,电功率≤0.68 KW,APF≥4.0\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",2]
[42,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN2.6\n3.制冷量:制冷/热量:2.6/4.4KW,电功率≤0.56KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",2]
[43,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN3.3\n3.制冷量:制冷/热量:3.3/5.0KW,电功率≤1.23 KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",32]
[44,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN7.1\n3.制冷量:制冷/热量:5.1/5.8KW,电功率≤4.05KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",1]
[45,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN5.1(挂)\n3.制冷量:制冷/热量:5.1/5.8KW,电功率≤3.11KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",1]
[46,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN7.1(柜)\n3.制冷量:制冷/热量:5.1/5.8KW,电功率≤4.05KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",1]
[47,"分体空调","1.名称:分体空调\n2.型号:FTN7.1(天)\n3.制冷量:制冷/热量:5.1/5.8KW,电功率≤405KW\n4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含室外机、设备支架、支架刷油","台",2]
[48,"冷凝器自动在线清洗装置","1.名称:冷凝器自动在线清洗装置\n2.规格:电源:3Φ/380V/50HZ,输入电功率:1.5KW,发球时水流量≥8L/S,扬程≥20M,发球时间≤3S、收球机局部阻力损失<05 m,有检修孔、控制器能提供无缘触点和485网络接口,能与BA系统联动\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[49,"卧式暗装风机盘管机组","1.名称:卧式暗装风机盘管机组\n2.型号:FP-102\n3.规格:额定风量:1020m3/h,额定供冷/热量:5.4/8.1Kw,输入电功率:108w\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆","台",273]
[50,"卧式暗装风机盘管机组","1.名称:卧式暗装风机盘管机组\n2.型号:FP-34\n3.规格:额定风量:340m3/h,额定供冷/热量:1.8/2.7Kw,输入电功率:44w\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆","台",167]
[51,"卧式暗装风机盘管机组","1.名称:卧式暗装风机盘管机组\n2.型号:FP-51\n3.规格:额定风量:340m3/h,额定供冷/热量:1.8/2.7Kw,输入电功率:44w\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆","台",14]
[52,"卧式暗装风机盘管机组","1.名称:卧式暗装风机盘管机组\n2.型号:FP-68\n3.规格:额定风量:340m3/h,额定供冷/热量:1.8/2.7Kw,输入电功率:44w\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆","台",42]
[53,"卧式暗装风机盘管机组","1.名称:卧式暗装风机盘管机组\n2.型号:FP-85\n3.规格:额定风量:850m3/h,额定供冷/热量:4.5/6.75Kw,输入电功率:87w\n4.安装方式:吊装\n5.减振底座形式、数量:减震器安装\n6.支架类型:支架制作安装\n7.支架除锈刷漆要求:除轻锈、刷两遍防锈漆，刷两遍调和漆","台",40]
[54,"卧式空气处理机组","1.名称:卧式空气处理机组\n2.型号:AHU-D4\n3.规格:送/新风量:4000m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:1.1Kw,冷/热量:25.4/38Kw\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",2]
[55,"卧式空气处理机组","1.名称:卧式空气处理机组\n2.型号:AHU-D6\n3.规格:送/新风量:6000m3/h,机外余压:250Pa,电机功率:2.2Kw,冷/热量:38/56.9Kw\n4.安装方式:落地安装\n5.减振底座形式、数量:橡胶减振垫\n6.其他:含混凝土基础","台",12]
[56,"超薄吊式新风空调器","1.名称:超薄吊式新风空调器\n2.型号:XF-1.5\n3.规格:风量:1500m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:0.55Kw,冷/热量:19.2/21.5Kw\n4.安装方式:吊装\n5.其他附件:含线控器\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",12]
[57,"超薄吊式新风空调器","1.名称:超薄吊式新风空调器\n2.型号:XF-2.0\n3.规格:风量:2000 m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:0.55Kw,冷/热量:25.8/28.9Kw\n4.安装方式:吊装\n5.其他附件:含线控器\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",24]
[58,"超薄吊式新风空调器","1.名称:超薄吊式新风空调器\n2.型号:XF-2.5\n3.规格:风量:2500 m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:0.75Kw,冷/热量:32.1/36Kw\n4.安装方式:吊装\n5.其他附件:含线控器\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",9]
[59,"低噪声方型横流式冷却塔","1.名称:低噪声方型横流式冷却塔\n2.规格:LQT-700(Q=700m3/h,N≤22KW,运行重量:13700kg,材质:玻璃钢)\n3.安装方式:座地安装\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[60,"电动混流排风机","1.名称:电动混流排风机\n2.型号:SWFG1-I型NO3.5\n3.规格:L=1540m3/h,P=0.25kW,H=114Pa,n=960转/分\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[61,"电动离心风机","1.名称:电动离心风机(滤毒式进风)\n2.型号:4-72No3.6A\n3.规格:L=3000m3/h,P=3.0kW,n=2900转/分,H=1250Pa\n4.安装方式:座地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",3]
[62,"电动离心风机","1.名称:电动离心风机(清洁式进风)\n2.型号:4-72No4.5A\n3.规格:L=7250m3/h,P=2.2kW,n=1450转/分,H=580Pa\n4.安装方式:座地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[63,"柜式离心排风机","1.名称:柜式离心排风机\n2.型号:PF-2-01\n3.规格:L=6000m3/h,全压:440Pa,参考电功率:1.5KW\n4.安装方式:吊装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[64,"柜式离心排风机","1.名称:柜式离心排风机\n2.型号:PF-2-02\n3.规格:L=2400m3/h,全压:360Pa,参考电功率:0.55KW\n4.安装方式:吊装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[65,"柜式离心排风机","1.名称:柜式离心排风机\n2.型号:PF-2-03\n3.规格:L=1500m3/h,全压:270Pa,参考电功率:0.37KW\n4.安装方式:吊装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[66,"柜式离心排风机","1.名称:柜式离心排风机\n2.型号:PF-2-04\n3.规格:L=2200m3/h,全压:370Pa,参考电功率:0.55KW\n4.安装方式:吊装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
["人防工程"]
[1,"电动混流进风机","1.名称:电动混流进风机\n2.型号:ADF-1100型\n3.规格:L=45650m3/h,P=15kW,H=690Pa,n=1450转/分\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[2,"电动混流进风机","1.名称:电动混流进风机\n2.型号:ADF-1300型\n3.规格:L=65000m3/h,P=18.5kW,H=710Pa,n=960转/分\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[3,"电动混流排风机","1.名称:电动混流排风机\n2.型号:ADF-1100型\n3.规格:L=45650m3/h,P=15kW,H=690Pa,n=1450转/分\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[4,"电动混流排风机","1.名称:电动混流排风机\n2.型号:SWFG1-I型NO3.5\n3.规格:L=1540m3/h,P=0.25kW,H=114Pa,n=960转/分\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[5,"电动离心风机","1.名称:电动离心风机(滤毒式进风)\n2.型号:4-72No3.6A\n3.规格:L=3000m3/h,P=3.0kW,n=2900转/分,H=1250Pa\n4.安装方式:座地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",3]
[6,"电动离心风机","1.名称:电动离心风机(清洁式进风)\n2.型号:4-72No4.5A\n3.规格:L=7250m3/h,P=2.2kW,n=1450转/分,H=580Pa\n4.安装方式:座地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[7,"电动离心风机","1.名称:电动离心风机(清洁式进风)\n2.型号:4-72No6C\n3.规格:L=9000m3/h,P=3.0kW,n=1250转/分,H=742Pa\n4.安装方式:座地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[8,"电动轴流风机","1.名称:电动轴流风机(清洁式排风)\n2.型号:SWFG1-I型NO5\n3.规格:L=6550m3/h,P=2.2kW,n=1450转/分,H=532Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2]
[9,"电动轴流风机","1.名称:电动轴流风机(清洁式排风)\n2.型号:SWFG1-I型NO5\n3.规格:L=8100m3/h,P=2.2kW,n=1450转/分,H=453Pa\n4.安装方式:吊装 \n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[10,"风冷式冷水机组","1.名称:风冷式冷水机组\n2.编号:CXAH060,\n3.规格：P=51.4kW,制冷量:165kW,制热量:167kW,额定流量:22.74m3/h、外形尺寸:3160x1950x1850\n4.安装方式:落地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[11,"卧式空气处理机组","1.名称:卧式空气处理机组\n2.编号:5WH220\n3.规格:制冷量=146.5KW,P=7.5KW,风量=21900m3/h,风量=21900m3/h\n4.安装方式:落地安装\n5.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]